- 附件1

- 工程概况

| - 项目名称 | - 白云长腰岭驿站项目 |
| --- | --- |
| - 建设单位 | - 广州市白云城市建设投资有限公司 |
| - 建设地点 | - 广州市白云区钟落潭长腰岭村第四经济合作社广从路以南 |
| - 周边环境 | - 东临京港澳高速，北邻广从公路，北侧东侧为村舍，西南侧为厂房。 |
| - 项目规模 | - 本项目基于白云长腰岭租赁性住房试点项目做防疫改造。新建工程含缓冲区及医废暂存区，改造工程包含裙房功能（806㎡）、医护住房（70间）、隔离客房（518间）及相关水电工程改造 |
| - “平时”主要功能 | - 住宅、公租房、商业网点、社区公共配套 |
| - “急时”主要功能 | - 防疫驿站：工作准备区、缓冲区、隔离区域 |
| - “急时”可提供隔离房间数量 | - 518间（单间320套，1房1厅198套） |
| - “平时转急时”所需时间 | - 约7天 |

附件2

各专业工作内容

1.建筑专业

| 序号 | “平时”已落实的内容和预留的条件 | “平时转急时”需建设的内容 | “平时转急时”时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 已在项目用地与用地以外之间设置围墙。 | 按内部分区设置隔离设施；出入口设置门岗及车行路抬杆等。 （具体位置、参数等详见A-01号图纸） | …… |  |
| 1-2 | 无建设内容。 | 在AB栋北侧设置医废暂存区及公厕。 （具体位置、参数等详见A-01号图纸） | …… |  |
| 1-3 | 无建设内容。 | 在AB栋之间设置缓冲区。 （具体位置、参数等详见A-01号图纸） | …… |  |
| 1-4 | 无建设内容。 | 为安全性考虑，建筑内相关区域封堵及防攀爬改造。 （具体位置、参数等详见A-05号图纸） | …… |  |
| 1-5 | 无建设内容。 | 设置临时防疫标识标牌。 | …… |  |
| 1-6 | 无建设内容。 | 临时办公区改造，涉及A栋B栋806㎡，新增相关办公用品。 （具体位置、参数等详见A-03、A-04号图纸） | …… |  |
| 1-7 | 已对隔离客房改造，涉及B栋宿舍518间，新增相关生活用品及部品部件。 （具体位置、参数等详见A-10号图纸） | 临时医护住房改造，涉及A栋住宅70间，新增相关生活用品及部品部件。 （具体位置、参数等详见A-10号图纸） | …… |  |
| 1-8 | 无建设内容。 | 临时隔离登记处及集散广场 （具体位置、参数等详见A-03号图纸） | …… |  |

2.结构专业

| 序号 | “平时”需落实、预留的内容 | “平时转急时”需建设的内容 | “平时转急时”时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 无建设内容。 | 在室外“急时”临建设施区域设置砖砌基础。 （具体位置、参数等详见A-12号图纸） | …… |  |

3.给排水专业

| 序号 | “平时”需落实、预留的内容 | “平时转急时”需建设的内容 | “平时转急时”时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 已在室外化粪池前端预留污水消杀装置空间及相关管线。 | 在小区化粪池前端（即2#垃圾收集站附近）设置3套消杀装置。 （具体位置、参数等详见SJ-09号图纸） | …… |  |
| 3-2 | 塔楼冷凝水立管改造，避免散排至屋面绿化或裙房屋面。 | 隔离房间冷凝水立管首层出户，接入室外污水管网。 （具体位置、参数等详见SJ-05、SJ-09号图纸） | …… |  |
| 3-3 | 预留办公区新增空调条件。 | 对应增设冷凝水立管。 （具体位置、参数等详见SJ-04、SJ-05号图纸） | …… |  |
| 3-4 | 预留缓冲区给水、排水条件。 | 原给水主干管引出支管，增设倒流防止器，供给缓冲区用水。 （具体位置、参数等详见SJ-04号图纸） | …… |  |
| 3-5 | 无建设内容。 | 屋面通气立管汇合，增设过滤器及净化器，处理后接通大气。 （具体位置、参数等详见SJ-06、SJ-07、SJ-08号图纸） | …… |  |

4.暖通专业

| 序号 | “平时”需落实、预留的内容 | “平时转急时”需建设的内容 | “平时转急时”时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 无建设内容。 | 清洁区、缓冲区、污染区分区增加风机、风管、过滤器。 | …… |  |
| 4-2 | “平时”每户单独设置冷暖空调，便于“急时”减少交叉污染。 | 污染区的冷凝水要保证集中收集，采用间接排水的方式进入污水排水系统，并排到污水处理站统一处理。 | …… |  |
| 4-3 | “平时”户内卫生间排放尽量集中高空排放。 | “急时”不满足条件时，需要增加管道，保证排气高空排放，与取风口保证安全距离，并满足风向要求。 | …… |  |

5.电气专业

| 序号 | “平时”需落实、预留的内容 | “平时转急时”需建设的内容 | “平时转急时”时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 缓冲区需应设置局部等电位连接。 | 无建设内容。 | …… |  |
| 5-2 | 缓冲区若在“急时”状态下新增设备用电，需在附近配电箱内预留备用供电回路。 | 无建设内容。 | …… |  |
| 5-3 | 配电箱内若有平急两用设备的供电回路，应按二者中较大用电容量配置供电回路的断路器和线缆。 | 无建设内容。 | …… |  |
| 5-4 | 无建设内容。 | 根据急时建筑平面布局，进行用电布点、明线敷设等改造。 | …… |  |

6.智能化专业

| 序号 | “平时”需落实、预留的内容 | “平时转急时”需建设的内容 | “平时转急时”时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 新增紧急报警分机网络信息点及相应管线。 | 缓冲区“急时”新增墙体及通道新增门禁及监控。 | …… |  |
| 6-2 | 弱电间新增紧急报警分机网络信息点对应的数据配线架。 | 消防安防控制中心新增网络及电话信息点。 | …… |  |
| 6-3 | 设置运营商机房，预留3家运营商供电容量各5kW并提供单独计量。 | 消防安防控制中心新增紧急报警分机、对讲主机、管理主机、对讲服务器、核心交换机等。 | …… |  |
| 6-4 | 无建设内容。 | 防疫驿站特殊用房新增紧急呼叫设备，房内可呼叫至新建的防疫监控室。 | …… |  |
| 6-5 | 无建设内容。 | 防疫驿站隔离房安装无线门磁。 | …… |  |

7.燃气专业

| 序号 | “平时”需落实、预留的内容 | “平时转急时”需建设的内容 | “平时转急时”时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 考虑“急时”室外设置临建设施，已对燃气管道路由进行改造。 （具体位置、参数等详见燃气图纸） | 无建设内容。 | …… |  |

附件3

“平时转急时”采购材料及设备汇总表

1.给排水专业

| 设备清单 专业 | 设备名称 | 设备数量 | 规格或参数 | 安装位置 | 设备用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水专业 | 次氯酸钠发生器（消毒设备） | 3套 | 有效氨产量200g/h，额定功率表1.2kw | 化粪池前 | 杀菌消毒 | 详见SJ-09号图纸 |
|  | 管道消毒器 | 按具体项目 | 220V，45W | 通气管 | 杀菌消毒 | 详见SJ-06~08号图纸 |
|  | 倒流防止器 | 按具体项目 | 按具体项目 | 隔离区给水主管 | 防止生活给水倒流 | 详见SJ-04号图纸 |
|  | PVC排水管 | 按具体项目 | 按具体项目 | 新增立管及出户管 | 排水 |  |
|  | PPR给水管 | 按具体项目 | 按具体项目 | 新增立管及引入管 | 给水 |  |
|  | 灭火器 | 按具体项目 | 按具体项目 | 按房间功能 | 消防 |  |

2.暖通专业

| 设备清单 专业 | 设备名称 | 设备数量 | 规格或参数 | 安装位置 | 设备用途 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通专业 | 低噪音离心式排风机 | 按具体项目 | 按具体项目 | 脏布草间 | 房间排风，维持负压 |  |
|  | 低噪音离心式送风机 | 按具体项目 | 按具体项目 | 卫生间 | 房间排风，维持负压 |  |
|  | 低噪音离心式排风机 | 按具体项目 | 按具体项目 | 普通医废暂存区 | 房间排风，维持负压 |  |
|  | 组合式排风机组 | 按具体项目 | 按具体项目 | 阳性医废暂存区 | 房间排风，维持负压 | 机组配置板式初效G4+中效袋式过滤器F7+活性炭过滤器+风机段 |
|  | 组合式排风机组 | 按具体项目 | 按具体项目 | 缓冲区 | 一脱、二脱排风，维持负压 | 机组配置板式初效G4+中效袋式过滤器F7+活性炭过滤器+风机段 |
|  | 组合式排风机组 | 按具体项目 | 按具体项目 | 屋面 | 卫生间排风，维持负压 | 机组配置板式初效G4+中效袋式过滤器F7+活性炭过滤器+风机段 |

3.电气及智能化专业

| 设备清单 专业 | 设备名称 | 设备数量 | 规格或参数 | 安装位置 | 设备用途 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气及智能化专业 | 视频监控装置 | 按具体项目 | 按具体项目 | 医废暂存区、卫生通过区等 | 视频监控 |  |
|  | 新增对讲分机 | 按具体项目 | 按具体项目 | 隔离房间 | 隔离房间对讲服务 |  |
|  | 新增对讲主机 | 按具体项目 | 按具体项目 | 安防监控中心或防疫监控室 | 隔离房间对讲服务 |  |
|  | 新增管理主机或服务器（含系统与应用软件） | 按具体项目 | 按具体项目 | 安防监控中心 | 隔离房间对讲服务 |  |
|  | 新增各类交换机 | 按具体项目 | 按具体项目 | 安防监控中心及楼层弱电间 | 隔离房间对讲服务 |  |
|  | 新增无线门磁 | 按具体项目 | 按具体项目 | 安防监控中心及楼层弱电间 | 隔离房间门禁功能 |  |
|  | 新增供电点位及供电线缆 | 按具体项目 | 按具体项目 | 工作区 缓冲区 | 提供用电条件 |  |

附件4

| “平急两用”改造费用预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  | 日期: |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 估算价值（万元） 预算 |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |  |
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标（元） |  |  |
| 一 | “平时”已落实费用 |  |  |  |  | m² |  |  | 建筑面积 |  |
| 1 | 结构预留荷增加费 |  |  |  |  | m² |  |  | 建筑面积 |  |
| 1.1 | 增加混凝土 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| - 1.2 | - 增加钢筋 |  |  |  |  | - t |  |  |  |  |
| - 1.3 | - 增加钢结构 |  |  |  |  | - t |  |  |  |  |
| - … … | - … … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 建（构）筑物预留增加费 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - 2.1 | - 增加疏散楼梯 |  |  |  |  | - m²/座 |  |  |  |  |
| - 2.2 | - 预留缓冲建筑空间 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - 2.3 | - 预留隔断墙 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - … … | - … … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 机电安装留增加费 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - 3.1 | - 电气工程预留 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - 3.2 | - 智能化工程预留 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - 3.3 | - 给排水工程预留 |  |  |  |  | - m |  |  |  |  |
| - 3.4 | - 暖通工程预留 |  |  |  |  | - m |  |  |  |  |
| - … … | - … … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 室外配套预留增加费 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - 4.1 | - 临时垃圾收集场基础 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - 4.2 | - 隔离区车辆消杀场 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - 4.3 | - 临时停车场 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - 4.4 | - 室外消洗场给排水预留 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - 4.5 | - 室外化粪池预留 |  |  |  |  | - m² |  |  |  |  |
| - … … | - … … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | “急时”改造费用 | 938.45 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| 1 | 建筑改造费用 | 349.50 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| 1.1 | 增加成品隔墙 | 35.62 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| 1.2 | 增加成品门、窗 | 45.36 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| 1.3 | 增加装饰装修 | 268.52 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| … … | … … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机电设备安装改造费 |  | 362.93 |  |  | m² |  |  |  |  |
| 2.1 | 电气照明改造 |  | 86.15 |  |  | m² |  |  |  |  |
| 2.2 | 暖通设备改造 |  | 64.17 |  |  | m² |  |  |  |  |
| 2.3 | 智能化系统改造 |  | 156.36 |  |  | m² |  |  |  |  |
| 2.4 | 给排水工程改造 |  | 56.25 |  |  | m |  |  |  |  |
| … … | … … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外配套工程改造 | 161.76 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| 3.1 | 室外道路及停车场 | 32.26 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| 3.2 | 临时垃圾收集场 | 26.14 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| 3.3 | 隔离区车辆消杀场 | 56.24 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| 3.4 | 室外给排水改造 | 47.12 |  |  |  | m |  |  |  |  |
| … … | … … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 | 64.26 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| 4.1 | 临时隔离围挡 | 64.26 |  |  |  | m² |  |  |  |  |

二、案例